Форма по ГОСТ  Р 50571.16-99

| Наименование лаборатории: | ООО «ЭЛ1» | Заказчик: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Свидетельство о регистрации №: | 4834 | Объект: |  |
| Действительно до: | 01 марта 2016 г. | Адрес: |  |
|  |  | Дата проведения измерений до: |  |

## ПРОТОКОЛ № 2

проверки наличия цепи между заземлителями и  заземляемыми

### элементами электрооборудования

## Климатические условия при проведении измерений

Температура воздуха 25 (С.  Влажность воздуха 50 (.  Атмосферное давление 730  мм рт ст

## Цель измерений (испытаний)

_______________________________Приемо-сдаточные__________________________

(приёмо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации)

Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения (испытания):  ПТЭЭП, Приложение 3, п. 28.5; ГОСТ Р50571.16-99

- Результаты измерений

| № п/п | Месторасположение и наименование электрооборудования | Количество проверенных элементов | R перех. допустимое, Ом | R перех. измеренное, Ом | Соответствие нормативному документу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

- Измерения проведены приборами:

| №№ п/п | Тип | Заводской номер | Метрологические характеристики | Дата поверки | № аттестата (св-ва) | Орган Государственной метрологической службы, выдавший аттестат (св-во) поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Диапазон измерения | Класс точности | последняя | очередная |  |  |

Всего проверено __  цепей между заземлителями и заземленными элементами

- Переходное сопротивление в контактах заземляющих проводников составляет  менее 0,05 Ом.

- Проверено сечение, целостность и прочность проводников заземления и зануления, переходные контакты их соединений,  болтовые соединения проверены на затяжку, сварные – ударом  молотка.

- Примечание:__________________________________________________________________________________

- Заключение:

а) сопротивления переходных контактов выше нормы, указаны в п/п __________________________________

б) не заземлено оборудование, указанное в п/п  _____________________________________________________

в) величина измеренного переходного сопротивления прочих контактов заземляющих и нулевых проводников, элементов  электрооборудования соответствует нормам ПУЭ и ПТЭЭП

| Исполнители: |  | Инженер |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Инженер |  |  |  |  |
| Проверил: |  | Руководитель лаборатории |  |  |  |  |

(должность)                                                               (подпись)                                                         (ф.и.о.)