## Лист1
|  | Периодичность ремонта |  | Трудоёмкость одного
|  | (числитель) и простой в ремонте |  | ремонта, чел.-ч
№ | Наименование, тип, марка и краткая техническая | (знаменатель). Ч
п/п | характеристика оборудования.
|  | текущий | капитальный | текущее | текущий | капитальный
|  | ремонт | ремонт | обслужи- | ремонт | ремонт
вание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Рубильники и переключатели с центральной | 8640/2 | 51840/6 | 0.2 | 2 | 6
рукояткой.
2 | Выключатели автоматические, воздушные,
универсальные на номинальный ток, А:
| до 600 | 8640/3 | 51840/6 | 0.3 | 3 | 12
| 800 | 8640/4 | 51840/8 | 0.4 | 4 | 16
| 1000 | 8640/6 | 51840/10 | 0.6 | 6 | 20
| 1500 | 8640/8 | 51840/13 | 0.8 | 8 | 28
| 2000 | 8640/10 | 51840/23 | 1 | 10 | 50
| 5500 | 8640/35 | 51840/70 | 3.5 | 35 | 140
3 | Пускатели магнитные для электродвигателей
мощностью. кВт:
| до 5 | 4320/1 | 43200/2 | 0.1 | 1 | 3
| 20 | 4320/2 | 43200/4 | 0.2 | 2 | 4
| 30 | 4320/2 | 43200/8 | 0.2 | 2 | 8
| 55 | 4320/3 | 43200/8 | 0.3 | 3 | 9
| 75 | 4320/4 | 43200/210 | 0.4 | 4 | 14
| 200 | 4320/7 | 43200/15 | 0.7 | 7 | 32
| 400 | 4320/8 | 43200/16 | 0.8 | 8 | 35
4 | Контакторы на номинальный ток, А:
| до150 | 4320/4 | 60480/8 | 0.4 | 4 | 8
| 300 | 4320/5 | 60480/10 | 0.5 | 5 | 10
| 600 | 4320/6 | 60480/17 | 0.6 | 6 | 17
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
5 | Контакторы электромагнитные на номинальный
ток, А:
| до 100 | 4320/3 | 60480/6 | 0.3 | 3 | 12
| 160 | 4320/4 | 60480/8 | 0.4 | 4 | 18
| 400 | 4320/5 | 60480/10 | 0.5 | 5 | 22
| 630 | 4320/6 | 60480/12 | 0.6 | 6 | 28
6 | Пункты распределительные силовые
с числом установленных трёхфазных
автоматических выключателей, шт:
| 4 | 8640/4 | 86400/10 | 0.8 | 8 | 19
| 6 | 8640/5 | 86400/14 | 0.9 | 9 | 28
| 8 | 8640/7 | 86400/19 | 1.3 | 13 | 36
| 10 | 8640/8 | 86400/24 | 1.5 | 15 | 47
| 12 | 8640/10 | 86400/29 | 1.9 | 19 | 57
7 | Щитки осветительные распределительные с
числом автоматических выключателей. шт:
| 4 | 8640/3 | 86400/7 | 0.5 | 5 | 13
| 8 | 8640/3 | 86400/9 | 0.6 | 6 | 17
| 16 | 8640/4 | 86400/12 | 0.8 | 8 | 23
| 20 | 8640/5 | 86400/14 | 1 | 10 | 28
| 30 | 8640/6 | 86400/17 | 1.2 | 12 | 33
8 | Асинхронные электродвигатели (U=660 В) |  |  | 0
| мощностью W, кВт: |  |  | 0
| до 0,8 | 4320/2 | 51840/24 | 0.2 | 2 | 7
| 0,81-1,5 | 4320/2 | 51840/24 | 0.2 | 2 | 9
| 1,6-3,0 | 4320/2 | 51840/24 | 0.3 | 3 | 12
| 3,1-5,5 | 4320/2 | 51840/24 | 0.3 | 3 | 17
| 5,6-10 | 4320/4 | 51840/48 | 0.4 | 4 | 23
| 10,1-17 | 4320/4 | 51840/48 | 0.6 | 6 | 31
| 17,1-22 | 4320/4 | 51840/48 | 0.7 | 7 | 38
| 22,1-30 | 4320/8 | 51840/48 | 0.8 | 8 | 44
| 30,1-40 | 4320/8 | 51840/48 | 1 | 10 | 52
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 40.1-55 | 4320/10 | 51840/48 | 1.2 | 12 | 62
| 55,1-75 | 4320/10 | 51840/48 | 1.4 | 14 | 72
| 75,1-100 | 4320/10 | 51840/64 | 1.7 | 17 | 85
| 101-125 | 4320/10 | 51840/64 | 2 | 20 | 98
| 126-160 | 4320/12 | 51840/88 | 2.2 | 22 | 111
9 | Синхронные электродвигатели W, кВт;
| до 75 | 8640/10 | 51840/48 | 1.7 | 17 | 69
| от 76 до 200 | 8640/10 | 51840/96 | 3.5 | 35 | 134
10 | Коллекторные машины постоянного и
переменного тока мощностью W, кВт:
| до 0,8 | 4320/2 | 25920/24 | 0.3 | 3 | 13
| 0,81-1,5 | 4320/2 | 25920/24 | 0.3 | 3 | 16
| 1,6-3,0 | 4320/4 | 25920/32 | 0.4 | 4 | 21
| 3,1-5,5 | 4320/4 | 25920/32 | 0.6 | 6 | 29
| 5,6-10 | 4320/4 | 25920/48 | 0.8 | 8 | 39
| 10,1-17 | 4320/10 | 25920/48 | 1 | 10 | 53
| 17,1-22 | 4320/10 | 25920/48 | 1.3 | 13 | 65
11 | Кабельные линии ( U- 10 кВ), проложенные в
земле, на 1000 м провода сечением, кв. мм:
| от 16 до 35 | 8640/7 | 172800/24 | 1.4 | 14 | 48
| от 50 до 70 | 8640/11 | 172800/36 | 2.1 | 21 | 72
| от 95 до 120 | 8640/13 | 172800/43 | 2.4 | 24 | 82
| от 150 до 185 | 8640/17 | 172800/57 | 3.3 | 33 | 111
| 240 | 8640/23 | 172800/76 | 4.5 | 45 | 152
12 | Кабельные линии ( U- 10 кВ), проложенные
по кирпичным и бетонным основаниям, на
1000 м провода сечением, кв. мм:
| от 16 до 35 | 8640/9 | 172800/29 | 1.7 | 17 | 57
| от 50 до 70 | 8640/14 | 172800/45 | 2.8 | 28 | 90
| от 95 до 120 | 8640/17 | 172800/53 | 3.3 | 33 | 105
| от 150 до 185 | 8640/21 | 172800/72 | 4.2 | 42 | 143
| 240 | 8640/28 | 172800/95 | 5.7 | 57 | 190
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
13 | Кабельные линии ( U- 10 кВ), проложенные
в непроходных каналах и трубах,на 1000 м
провода сечением, кв. мм:
| от 16 до 35 | 8640/12 | 172800/38 | 2.3 | 23 | 76
| от 50 до 70 | 8640/17 | 172800/57 | 3.4 | 34 | 114
| от 95 до 120 | 8640/21 | 172800/69 | 4.2 | 42 | 138
| от 150 до 185 | 8640/26 | 172800/90 | 5.2 | 52 | 180
| 240 | 8640/36 | 172800/119 | 7.1 | 71 | 238
14 | Внутрицеховые силовые сети, проложенные в
трубах,100 м провода с затягтванием одного
провода сечением, кв. мм:
| от 1,5 до 6 | 8640/1 | 12920/3 | 0.2 | 2 | 6
| от 10 до 16 | 8640/1 | 12920/4 | 0.2 | 2 | 8
| от 25 до 35 | 8640/2 | 12920/5 | 0.3 | 3 | 10
| от 50 до 70 | 8640/3 | 12920/6 | 0.4 | 4 | 13
| от 95 до 120 | 8640/3 | 12920/7 | 0.5 | 5 | 16
15 | То же, с затягиванием двух проводов: |  |  | 0
| от 1,5 до 6 | 8640/1 | 12920/3 | 0.3 | 3 | 9
| от 10 до 16 | 8640/1 | 12920/4 | 0.3 | 3 | 11
| от 25 до 35 | 8640/2 | 12920/5 | 0.4 | 4 | 13
| от 50 до 70 | 8640/2 | 12920/7 | 0.6 | 6 | 19
| от 95 до 120 | 8640/3 | 12920/8 | 0.7 | 7 | 24
16 | То же, с затягиванием трёх проводов:
| от 1,5 до 6 | 8640/1 | 12920/3 | 0.3 | 3 | 12
| от 10 до 16 | 8640/1 | 12920/4 | 0.4 | 4 | 14
| от 25 до 35 | 8640/2 | 12920/5 | 0.5 | 5 | 16
| от 50 до 70 | 8640/2 | 12920/7 | 0.8 | 8 | 26
| от 95 до 120 | 8640/3 | 12920/8 | 1 | 10 | 31
17 | То же, с затягиванием четцырёх проводов:
| от 1,5 до 6 | 8640/1 | 12920/3 | 0.5 | 5 | 15
| от 10 до 16 | 8640/1 | 12920/4 | 0.6 | 6 | 17
| от 25 до 35 | 8640/2 | 12920/5 | 0.7 | 7 | 21
| от 50 до 70 | 8640/2 | 12920/7 | 0.9 | 9 | 31
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| от 95 до 120 | 8640/3 | 12920/8 |  | 12 | 39
18 | Внутрицеховые силовые сити, проложенные
изолированным проводом по кирпичным и
бетонным основаниям, на 100 м провода
сечением, кв. мм:
| от 1.5 до 6 | 8640/3 | 12920/9 | 0.6 | 6 | 17
| от 10 до 16 | 8640/4 | 12920/112 | 0.8 | 8 | 23
| от 25 до 35 | 8640/5 | 12920/14 | 0.9 | 9 | 28
| от 50 до 70 | 8640/6 | 12920/17 | 1.1 | 11 | 34
| более 70 | 8640/7 | 12920/22 | 1.4 | 14 | 43
Цеховые осветительные сети из кабеля,
прговода, шнура по кирпичным и бетонным
основаниям на 100 м провода сечением, кв. мм:
| 2х1,5-4 | 8640/3 | 120960/10 | 0.6 | 6 | 19
| 3х1,5-4 | 8640/4 | 120960/12 | 0.8 | 8 | 24
То же, при скрытой проводке сечением, кв.мм:
| 2х1,5-4 | 8640/4 | 120960/14 | 0.8 | 8 | 28
| 3х1,5-4 | 8640/5 | 120960/17 | 0.9 | 9 | 34
Контролный кабель сечением 1,5 мм,
проложенный в земле, на 100 м кабеля с числом
жил:
| от 4 до 7 | 8640/6 | 129600/19 | 1.1 | 11 | 38
| от 10 до 19 | 8640/7 | 129600/24 | 1.7 | 17 | 47
| от 27 до 37 | 8640/9 | 129600/29 | 1.7 | 17 | 57
ТО же по кирпичным стенам и бетонным
основаниям, с числом жил:
| от 4 до 7 | 8640/6 | 129600/19 | 1.7 | 17 | 57
| от 10 до 19 | 8640/7 | 129600/24 | 2.1 | 21 | 72
| от 27 до 37 | 8640/9 | 129600/29 | 2.6 | 26 | 86
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
То же проложенных в непроходном канале
и трубах. с числом жил:
| от 4 до 7 | 8640/6 | 129600/19 | 1.5 | 15 | 48
| от 10 до 19 | 8640/7 | 129600/24 | 1.7 | 17 | 57
| от 27 до 37 | 8640/9 | 129600/29 | 2 | 20 | 67
Открытые ошиновки и шинопроводы
на 10 м при токе, А:
| 600 | 8640/2 | 129600/4 | 0.2 | 2 | 8
| 1200 | 8640/3 | 129600/5 | 0.3 | 3 | 9
| 2400 | 8640/4 | 129600/6 | 0.4 | 4 | 12
| 4000 | 8640/5 | 129600/8 | 0.5 | 5 | 15
Закрытые шинопроводы магистральные на
секцию длиной 3 м для тока, А:
| 1600 |  | 129600/6 |  |  | 11
| 2500 |  | 129600/7 |  |  | 14
| 4000 |  | 129600/9 |  |  | 17
Закрытые шинопроводы распределительные на
секцию длиной 3 м для тока, А:
| 250 |  | 129600/3 |  |  | 5
| 400 |  | 129600/4 |  |  | 7
| 650 |  | 129600/5 |  |  | 9
Распределительные сети заземления
| на 100 м |  | 129600/4 |  |  | 8
| Заземляющие устройства подстанций |  | 129600/24 |  |  | 47
на один контур
Высоковольтный выключатель нагрузки на
| номинальный ток 400 А | 8640/2 | 25920/8 | 0.3 | 3 | 11
| Трансформаторы тока шинные U 1 кВ | 25920/1 | 103680/4 | 0.2 | 2 | 8
| Приводы ручные рычажные для разъединителей | 8640/1 | 51840/3 | 0.1 | 1 | 6
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Трансформаторы трёхфазные двухобмоточные
маслянные (U до 10 кВ) мощностью, кВхА:
| до 25 | 25920/2 | 103680/54 | 1.3 | 13 | 65
| 40 | 25920/4 | 103680/72 | 1.7 | 17 | 86
| 63 | 25920/4 | 103680/96 | 2.1 | 21 | 103
| 100 | 25920/4 | 103680/108 | 2.5 | 25 | 124
| 160 | 25920/6 | 103680/128 | 3 | 30 | 150
| 250 | 25920/6 | 103680/144 | 3.6 | 36 | 179
| 400 | 25920/6 | 103680/156 | 4.3 | 43 | 216
| 630 | 25920/8 | 103680/172 | 5.1 | 51 | 258
| 1000 | 25920/8 | 103680/184 | 6.2 | 62 | 310
| 1600 | 25920/8 | 103680/216 | 7.5 | 75 | 375
Трансформаторы трёхфазные для питания
электроинструмента, мощностью, кВхА:
| до 0,63 | 8640/1 | 69120/2 | 0.1 | 1 | 3
| 1-1,6 | 8640/1 | 69120/6 | 0.1 | 1 | 8
| 2,5-4 | 8640/2 | 69120/12 | 0.3 | 3 | 16
Трансформаторы малой мощности для
местного освещения и питания систем цепей
управления, мощностью, кВхА:
| 0,16-0,25 | 8640/1 |  | 0.1 | 1
| 0,4-0,63 | 8640/1 |  | 0.1 | 1
| 1,6-2,5 | 8640/2 | 69120/6 | 0.2 | 2 | 10
| 4,0-6,0 | 8640/2 | 69120/8 | 0.3 | 3 | 15
| 8.0-10,0 | 8640/4 | 69120/16 | 0.5 | 5 | 17
| Трансформаторы сухие для питания |  |  | 0
| полупроводниковых преобразователей при |  |  | 0
| напряжении сетевой обмотки до 660 В, |  |  | 0
| мощностью, кВА: |  |  | 0
| до16 | 8640/4 | 69120/124 | 0.7 | 7 | 34
| 18-23 | 8640/6 | 69120/36 | 0.9 | 9 | 42
| 30-32 | 8640/6 | 69120/48 | 1 | 10 | 51
| 35-51 | 8640/8 | 69120/64 | 1.2 | 12 | 60
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Насосы центробежные
консольные одноступенчатые давлением
0,7 Мпа (7кгс/см. кв.), производительностью,
м куб./ч:
| до 20 | 8640/2 | 51840/5 | 0.3 | 3 | 10
| 45 | 8640/2 | 51840/7 | 0.4 | 4 | 14
| 85-90 | 8640/3 | 51840/9 | 0.6 | 6 | 19
| 150-160 | 8640/4 | 51840/14 | 0.9 | 9 | 29
| 260-290 | 8640/5 | 51840/19 | 1.1 | 11 | 38
Насосы центробежные
консольные с колесом двухстороннего
входа одноступенчатые давлением 1,4 Мпа
(14 кгс/см кв.), производительностью, м куб./ч:
| до 50 | 8640/3 | 51840/10 | 0.6 | 6 | 20
| 100 | 8640/4 | 51840/12 | 0.7 | 7 | 25
| 160 | 8640/5 | 51840/17 | 0.8 | 8 | 29
| 360-400 | 8640/6 | 51840/22 | 1.3 | 13 | 44
| 540-720 | 8640/9 | 51840/29 | 1.8 | 18 | 60
Общеобменная вытяжная система с отсосом
воздуха через отверстия в воздуховодах при
числе воздухоприёмных устройств:
| до 5 | 4320/6 | 25920/72 | 4.8 | 48 | 171
| 6,0-10 | 4320/8 | 25920/72 | 6.2 | 62 | 224
| 11,0-15 | 4320/12 | 25920/96 | 9.3 | 93 | 330
| 16-20 | 4320/16 | 25920/120 | 15.2 | 152 | 521
| 21-25 | 4320/32 | 25920/192 | 21 | 210 | 720
| более 25 | 4320/48 | 25920/198 | 24.5 | 245 | 821
Приточная система с выпуском воздуха через
отверстия в воздуховодах с калориферами
при числе воздуховыпускных устройств:
| до 5 | 4320/8 | 25920/72 | 5.7 | 57 | 190
| 6,0-10 | 4320/12 | 25920/96 | 7.4 | 74 | 240
| 11,0-15 | 4320/16 | 25920/120 | 11 | 110 | 350
| 16-20 | 4320/18 | 25920/168 | 16.4 | 164 | 560
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21-25 | 4320/28 | 25920/192 | 22.8 | 228 | 760
| более 25 | 4320/32 | 25920/240 | 29.1 | 291 | 970
| Вентиляторы радиальные крышные |  |  | 0
| производительностью, тыс. м куб./ч: |  |  | 0
| 2-4,2 | 4320/4 | 25920/16 | 0.8 | 8 | 32
| 3,6-8,05 | 4320/7 | 25920/21 | 1.2 | 12 | 44
Воздуховоды круглого сечения с фасонными
частями на 10 м длины диаметром. мм:
| до150 | 4320/2 | 69120/8 | 0.3 | 3 | 9
| 300 | 4320/4 | 69120/12 | 0.6 | 6 | 13
| 500 | 4320/4 | 69120/14 | 0.7 | 7 | 19
| 750 | 4320/6 | 69120/16 | 0.8 | 8 | 25
| 1000 | 4320/6 | 69120/20 | 1 | 10 | 31
| 1250 | 4320/7 | 69120/24 | 1.1 | 11 | 35
| 1500 | 4320/8 | 69120/24 | 1.2 | 12 | 38
Наружный водопровод (проложенный в траншее)
из чугунных труб диаетром. мм:
| 50 | 8640/3 | 172800/13 | 0.6 | 6 | 18
| 100 | 8640/3 | 172800/20 | 0.9 | 9 | 29
| 150 | 8640/4 | 172800/23 | 1 | 10 | 38
| 200 | 8640/4 | 172800/28 | 1.4 | 14 | 46
| 250 | 8640/5 | 172800/36 | 1.6 | 16 | 54
| 300 | 8640/6 | 172800/38 | 1.8 | 18 | 62
| 400 | 8640/8 | 172800/44 | 2.2 | 22 | 76
| 500 и более | 8640/8 | 172800/56 | 2.9 | 29 | 100
| То же. из керамических и асбоцементных |  |  | 0
| труб диаметром, мм: |  |  | 0
| 100 | 8640/3 | 86400/20 | 0.4 | 4 | 26
| 150 | 8640/4 | 86400/23 | 0.5 | 5 | 31
| 200 | 8640/4 | 86400/26 | 0.6 | 6 | 36
| 250 | 8640/5 | 86400/28 | 0.8 | 8 | 46
| 300 | 8640/5 | 86400/32 | 0.9 | 9 | 57
| 400 | 8640/6 | 86400/36 | 1 | 10 | 75
| 500 и более | 8640/7 | 86400/38 | 1.2 | 12 | 86
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Наружный водопровод, воздухопровод сжатого
воздуха, газопровод из стальных труб с
противокоррозийной окраской (проложенных
в траншеях, проходных и непроходных каналах)
диаметром, мм:
| 50 | 8640/4 | 103680/16 | 0.7 | 7 | 21
| 75 | 8640/4 | 103680/20 | 0.9 | 9 | 26
| 100 | 8640/4 | 103680/24 | 1 | 10 | 31
| 150 | 8640/5 | 103680/26 | 1.1 | 11 | 37
| 200 | 8640/5 | 103680/28 | 1.3 | 13 | 48
| 250 | 8640/6 | 103680/32 | 1.5 | 15 | 54
| 300 | 8640/7 | 103680/36 | 1.9 | 19 | 68
Наружные теапловые сети, паропроводы
и конденсатопроводы, проложенные на эстака-
дах, по стенам зданий, в в проходных каналах,
диаметром, мм:
| 50 | 8640/3 | 129600/23 | 1.1 | 11 | 48
| 75 | 8640/4 | 129600/30 | 1.7 | 17 | 67
| 100 | 8640/5 | 129600/38 | 2.4 | 24 | 90
| 150 | 8640/6 | 129600/50 | 2.9 | 29 | 114
| 200 | 8640/7 | 129600/61 | 3.8 | 38 | 143
| 250 | 8640/8 | 129600/84 | 4.8 | 48 | 190
| 300 | 8640/10 | 129600/106 | 5.7 | 57 | 209
То же, проложенные в проходных каналах,
диаметром, мм:
| 50 | 8640/3 | 129600/23 | 0.9 | 9 | 40
| 75 | 8640/4 | 129600/30 | 1.4 | 14 | 57
| 100 | 8640/5 | 129600/38 | 1.9 | 19 | 76
| 150 | 8640/6 | 129600/50 | 2.4 | 24 | 95
| 200 | 8640/7 | 129600/61 | 2.9 | 29 | 124
| 250 | 8640/8 | 129600/84 | 3.8 | 38 | 161
| 300 | 8640/8 | 129600/84 | 4.8 | 48 | 180
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Наружная канализация фекальная и производ-
ственная из чугуна труб диаметром. мм:
| 50 | 17280/3 | 172800/12 | 0.5 | 5 | 16
| 100 | 17280/3 | 172800/15 | 0.7 | 7 | 24
| 150 | 17280/3 | 172800/23 | 0.9 | 9 | 29
| 200 | 17280/4 | 172800/26 | 1 | 10 | 36
| 250 | 17280/5 | 172800/28 | 1.2 | 12 | 42
| 300 | 17280/5 | 172800/34 | 1.6 | 16 | 53
| 400 | 17280/6 | 172800/38 | 2 | 20 | 69
| 500 и более | 17280/9 | 172800/46 | 2.5 | 25 | 82
То же из керамических и асбоцементных труб
диаметром, мм:
| 150 | 864-0/3 | 86400/10 | 0.8 | 8 | 26
| 200 | 864-0/4 | 86400/16 | 1 | 10 | 32
| 250 | 864-0/4 | 86400/26 | 1.1 | 11 | 38
| 300 | 864-0/5 | 86400/30 | 1.4 | 14 | 48
| 400 | 864-0/5 | 86400/36 | 1.8 | 18 | 62
| 500 и более | 864-0/6 | 86400/40 | 2.2 | 22 | 74
Внутренний водопровод холодной и
горячей воды, воздухопроводы сжатого воздуха,
трубопроводы системы отопленияя без изоляции,
диаметром мм:
| 25 | 1260/3 | 12960/12 | 0.5 | 5 | 17
| 50 | 1260/4 | 12960/18 | 0.7 | 7 | 28
| 75 | 1260/4 | 12960/20 | 0.9 | 9 | 30
| 100 | 1260/5 | 12960/26 | 1 | 10 | 40
| 150 | 1260/5 | 12960/34 | 1.2 | 12 | 47
| 200 | 1260/6 | 12960/36 | 1.6 | 16 | 56
| 250 | 1260/7 | 12960/42 | 2 | 20 | 75
| 300 и более | 1260/7 | 12960/54 | 2.8 | 28 | 92
0
0
0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Внутренние канализация фекальная и |  |  | 0
| производственая из чугунных труб |  |  | 0
| диаметром, мм: |  |  | 0
| 50 | 12960/2 | 129600/20 | 0.7 | 7 | 29
| 100 | 12960/3 | 129600/23 | 1 | 10 | 38
| 150 | 12960/3 | 129600/26 | 1.1 | 11 | 49
| 200 | 12960/4 | 129600/28 | 1.5 | 15 | 62
| 250 | 12960/5 | 129600/32 | 1.9 | 19 | 71
| 300 | 12960/7 | 129600/38 | 2.4 | 24 | 90
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0