ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Характеристика взрывонепроницаемых соединений

взрывозащищенного электрооборудования

Таблица П5.1.

Параметры взрывонепроницаемых соединений электрооборудования

1, 2, 3-й категорий по ПИВРЭ (ПИВЭ)

| Вид взрывонеп роницаемого соединения | Свободный объем оболочки, см3 | 1-я категория | 2-я категория | 3-я категория |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина щели L1, мм | Длина щели до отверс-тия под болт L2, мм | Ширина щели* W1 и Wd, мм | Длина щели L1, мм | Длина щели до отверс-тия под болт L2, мм | Ширина щели* W1 и Wd, мм | Длина щели L1, мм | Длина щели до отверс-тия под болт L2, мм | Ширина щели* W1 и Wd, мм |
| Неподвижные взрывонепро-ницаемые соединения (рис.П5.1 и П5.2) | До 200 | 5 | 5 | 0,5 | 5 | 5 | 0,3 | 5 | 5 | 0,2 |
|  | От 200 до 500 | 8 | 5 | 0,5 | 8 | 5 | 0,3 | 8 | 5 | 0,2 |
|  | От 500 до 2000 | 15 | 8 | 0,5 | 15 | 8 | 0,3 | 15 | 8 | 0,2 |
|  | Свыше 2000 | 25 | 10 | 0,5 | 25 | 10 | 0,3 | 25 | 10 | 0,2 |
| Соединения подвижных сопряжений (рис.П5.3) | От 500 до 2000 | 15 | - | 0,5 | 15 | - | 0,4 | 15 | - | 0,3 |
|  | Свыше 2000 | 25 | - | 0,6 | 25 | - | 0,4 | 25 | - | 0,3 |
|  |  | 40 | - | 0,75 | 40 | - | 0,5 | 40 | - | 0,4 |
| Соединения тяг управления и валиков (рис.П5.4) | До 200 | 10 | - | 0,25 | 10 | - | 0,25 | 10 | - | 0,15 |
|  | От 200 до 500 | 15 | - | 0,25 | 15 | - | 0,25 | 15 | - | 0,15 |
|  | От 500 до 2000 | 15 | - | 0,25 | 15 | - | 0,25 | 15 | - | 0,15 |
|  | Свыше 2000 | 25 | - | 0,15 | 25 | - | 0,25 | 25 | - | 0,15 |

* в ПИВРЭ ширина щели обозначена Si, и Sd.

Рис.П5.1.

Рис.П5.2.

Рис.П5.3.

Рис.П5.4.

Таблица П5.2.

Параметры взрывонепроницаемых соединений оболочек

электрооборудования подгруппы ПА

| Вид взрывонепроницаемого соединения | Длина щели L, мм | Максимальная ширина щели, мм, для объема оболочки |
| --- | --- | --- |
|  |  | V (100 см3 | 100 < V ( 2000 см3 | V > 2000 см3 |
| Плоские и цилиндрические соединения | 6,0 ( L< 12,5 | 0,30 | - | - |
|  | 12,5 ( L < 25,0 |  | 0,30 | 0,20 |
|  | 25,0 ( L | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| Тяги управления и валики | 6,0 ( L < 12,5 | 0,30 | - | - |
|  | 12,5 ( L < 25,0 |  | 0,30 | 0,20 |
|  | 25,0 ( L | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| Валы с подшипниками скольжения | 6,0 ( L < 12,5 | 0,30 | - | - |
|  | 12,5 ( L < 25,0 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
|  | 25,0 ( L < 40,0 | 0,35 | 0,30 | 0,20 |
|  | 40,0 ( L | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Валы с подшипниками качения | 6,0 ( L < 12,5 | 0,45 | - | - |
|  | 12,5 ( L < 25,0 | 0,50 | 0,45 | 0,30 |
|  | 25,0 ( L < 40,0 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
|  | 40,0 ( L | 0,75 | 0,75 | 0,75 |

Таблица П5.3.

Параметры взрывонепроницаемых соединений оболочек

электрооборудования подгруппы II В

| Вид взрывонепроницаемого соединения | Длина щели L, мм | Максимальная ширина щели, мм, для объема оболочки |
| --- | --- | --- |
|  |  | V (100 см3 | 100 < V ( 2000 см3 | V > 2000 см3 |
| Плоские и цилиндрические соединения | 6,0 ( L< 12,5 | 0,20 | - | - |
|  | 12,5 ( L < 25,0 |  | 0,20 | 0,15 |
|  | 25,0 ( L |  | 0,20 | 0,20 |
| Тяги управления и валики | 6,0 ( L < 12,5 |  | - | - |
|  | 12,5 ( L < 25,0 |  | 0,20 | 0,15 |
|  | 25,0 ( L |  |  | 0,20 |
| Валы с подшипниками скольжения | 6,0 ( L < 12,5 |  | - | - |
|  | 12,5 ( L < 25,0 | 0,25 | 0,20 | 0,15 |
|  | 25,0 ( L < 40,0 | 0,30 | 0,25 | 0,20 |
|  | 40,0 ( L | 0,40 | 0,30 | 0,25 |
| Валы с подшипниками качения | 6,0 ( L < 12,5 | 0,30 | - | - |
|  | 12,5 ( L < 25,0 | 0,40 | 0,30 | 0,20 |
|  | 25,0 ( L < 40,0 | 0,45 | 0,40 | 0,30 |
|  | 40,0 ( L | 0,60 | 0,45 | 0,40 |

Таблица П5.4.

Параметры взрывонепроницаемых соединений оболочек

электрооборудования подгруппы IIС

| Вид взрывонепроницаемого соединения | Длина щели L, мм | Максимальная ширина щели, мм, для объема оболочки |
| --- | --- | --- |
|  |  | V (100 см3 | 100 < V ( 500 см3 | 500 < V ( 200 см3 | V > 2000 см3 |
| Плоские | 6,0 ( L < 9,5 | 0,10 | - | - | - |
|  | 9,0 ( L |  | 0,10 | - | - |
| Цилиндрические (рисунки П5.5-П5.7) | 6,0 ( L < 12,5 | 0,10 | 0,10 | - | - |
|  | 12,5 ( L < 25,0 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | - |
|  | 25,0 ( L < 40,0 |  |  |  | 0,15 |
|  | 40,0 ( L | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Плоскоцилиндри- ческие** (рисунок П5.8) С(6 мм, d(0,5L, L=C+d; f(1 мм | 12,5 ( L < 25,0 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | - |
|  | 25,0 ( L < 40,0 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
|  | 40,0 ( L | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Тяги управления и валики | 6,0 ( L < 9,5 | 0,10 | - | - | - |
|  | 9,5 ( L < 12,5 |  | 0,10 | - | - |
|  | 12,5 ( L < 25,0 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | - |
|  | 25,0 ( L < 40,0 |  |  |  | 0,15 |
|  | 40,0 ( L | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Валы с подшипниками качения | 6,0 ( L < 9,5 | 0,15 | - | - | - |
|  | 9,5 ( L < 12,5 |  | 0,15 | - | - |
|  | 12,5 ( L < 25,0 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | - |
|  | 25,0 ( L < 40,0 |  |  |  | 0,25 |
|  | 40,0 ( L | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |

* Для взрывоопасных смесей ацетилена с воздухом плоские соединения не допускаются.

** Если размер фаски f ( 0,5 мм, то вместо 0,18 и 0,20 мм допускается принимать соответственно 0,20 и 0,25 мм.

Рис. П5.5-П5.7 – Цилиндрические взрывонепроницаемые соединения для электрооборудования подгруппы IIC

| Рис.П5.5 | Рис.П5.6 |
| --- | --- |
| Рис.П5.7 | 1- внутренняя часть оболочки; 2 – только для подгруппы IIС; 3 – металлическая или покрытая металлом упругая прокладка |

Рис. П5.8 – Плоскоцилиндрическое взрывонепроницаемое соединение

| L = c + d; c < 6 мм; d < 0,5L; f ( 1 мм |  |
| --- | --- |

Таблица П5.5.

Параметры взрывонепроницаемых резьбовых соединений

| Шаг резьбы, мм | < 0,7 |
| --- | --- |
| Число полных неповрежденных непрерывных ниток резьбы | < 5 |
| Осевая длина резьбы, мм, для оболочек объемом: |  |
| V ( 100 см3 | < 5 |
| V > 100 см3 | < 8 |
| Качество резьбы | Среднее и хорошее* |

* Цилиндрические резьбовые соединения, которые не отвечают требованиям настоящего стандарта, допускаются, если они выдерживают испытания на взрывонепроницаемость по разделу III, при уменьшенной на одну треть осевой длины резьбы, принятой разработчиком.

Длина соединений для металлических деталей, например втулок, впрессованных в стенки металлических взрывонепроницаемых оболочек объемом не более 2000 см3, может быть снижена до 5 мм, если конструкция:

- не рассчитывается только на посадку, которая предотвращает смещение детали во время типовых испытаний;

- выдерживает испытания на удар, учитывая наихудший (по допускам) вариант посадки;

- наружный диаметр запрессованной детали не превышает 60 мм.

Там, где соединения включают в себя конические поверхности, длина щели и ширина щели взрывонепроницаемого соединения, нормального к поверхностям соединения, должны соответствовать значениям, приведенным в таблицах 3.2-3.5. Взрывонепроницаемая щель должна быть единообразной по всей конической части. Для оболочек подгруппы IIC угол конуса не должен превышать 5°.

Таблица П5.6.

Параметры взрывонепроницаемых соединений электрооборудования подгрупп IIА и IIB

| Вид взрывонепроницаемого соединения | Свободный объем оболочки, см3 | Подгруппа IIA | Подгруппа IIB |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина щели L1, мм | Длина щели до отверстия под болт L1, мм | Ширина щели плоского и цилиндрического взрывонепроницаемых соединений W1 и Wd, мм | Длина щели L1, мм | Длина щели до отверстия под болт L1, мм | Ширина щели плоского и цилиндрического взрывонепроницаемых соединений W1 и Wd, мм |
| Неподвижное взрывонепроницаемое соединение, подвижное взрывонепроницаемое соединение тяг и валиков управления (рис.П5.1, П5.2, П5.4) | До 100 | 6 | 6 | 0,3 | 6 | 6 | 0,2 |
|  | - | 25 | 9 | 0,4 |  |  |  |
|  | от 100 | 12,5 | 8 | 0,3 | 12,5 | 8 | 0,2 |
|  | до 2000 | 25 | 9 | 0,4 |  |  |  |
|  | Более 2000 | 12,5 | 8 | 0,2 | 12,5 | 8 | 0,15 |
|  |  | 25 | 9 | 0,4 | 25 | 9 | 0,2 |
| Подвижное взрывонепроницаемое соединение валов электрических машин с подшипниками скольжения (рис. П5.3) | До 100 | 6 | - | 0,3 | 6 | - | 0,2 |
|  |  | 12,5 | - | 0,35 | 12,5 | - | 0,25 |
|  |  | 25 | - | 0,4 | 25 | - | 0,3 |
|  |  | 40 | - | 0,5 | 40 | - | 0,4 |
|  | От 100 | 12,5 | - | 0,3 | 12,5 | - | 0,2 |
|  | до 2000 | 25 | - | 0,4 | 25 | - | 0,25 |
|  |  | 40 | - | 0,5 | 40 | - | 0,3 |
|  | Более 2000 | 12,5 | - | 0,2 | 25 | - | 0,2 |
|  |  | 25 | - | 0,4 | - | - | - |
|  |  | 40 | - | 0,5 | 40 | - | 0,25 |
| Подвижное взрывонепроницаемое соединение валов электрических машин с подшипниками качения (рис. П5.3) | До 100 | 6 | - | 0,45 | 6 | - | 0,3 |
|  |  | 12,5 | - | 0,5 | 12,5 | - | 0,4 |
|  |  | 25 | - | 0,6 | 25 | - | 0,45 |
|  |  | 40 | - | 0,75 | 40 | - | 0,6 |
|  | От 100 | 12,5 | - | 0,45 | 12,5 | - | 0,3 |
|  | до 2000 | 25 | - | 0,5 | 25 | - | 0,4 |
|  |  | 40 | - | 0,6 | 40 | - | 0,45 |
|  | Более 2000 | 12,5 | - | 0,3 | 12,5 | - | 0,2 |
|  |  | 25 | - | 0,6 | 25 | - | 0,3 |
|  |  | 40 | - | 0,75 | 40 | - | 0,4 |

Таблица П5.7.

Параметры взрывонепроницаемых соединений электрооборудования подгруппы IIC

| Вид взрывонепроницаемого соединения | Свободный объем оболочки, см3 | Длина щели L1, мм | Длина щели до отверстия под болт L1, мм | Ширина щели плоского и цилиндрического взрывонепроницаемых соединений W1 и Wd, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Плоское неподвижное взрывонепроницаемое соединение (рис. П5.1) | До 100 | 6 | 6 | 0,1 |
|  | От 100 до 500 | 9,5 | 6 | 0,1 |
| Цилиндрическое неподвижное взрывонепроницаемое соединение | До 500 | 6 | - | 0,1 |
|  |  | 12,5 | - | 0,15 |
|  |  | 40 | - | 0,2 |
|  | От 500 | 12,5 | - | 0,15 |
|  | До 2000 | 40 | - | 0,2 |
|  | Выше 2000 | 25 | - | 0,5 |
|  |  | 40 | - | 0,2 |
| Плоскоцилиндрическое неподвижное взрывонепроницаемое соединение, (рис.П5.2, %; b>0,5L1, c+a > 6 мм) | До 2000 | 12,5 | 8 | 0,15 |
|  |  | 25 | 9 | 0,18 |
|  |  | 40 | 9 | 0,2 |
|  | Выше 2000 | 25 | 9 | 0,18 |
|  |  | 40 | 9 | 0,2 |
| Подвижное взрывонепроницаемое соединение тяг и валиков управления, (рис.П5.4) | До 100 | 6 | - | 0,1 |
|  |  | 12,5 | - | 0,15 |
|  |  | 40 | - | 0,2 |
|  | От 100 до 500 | 6 | - | 0,1 |
|  |  | 12,5 | - | 0,15 |
|  |  | 40 | - | 0,2 |
|  | От 500 до 2000 | 12,5 | - | 0,15 |
|  |  | 40 | - | 0,2 |
|  | Выше 2000 | 25 | - | 0,15 |
|  |  | 40 | - | 0,2 |
| Подвижное взрывонепроницаемое соединение валов электрических машин с подшипниками качения, (рис. П5.3) | До 100 | 6 | - | 0,15 |
|  |  | 12,5 | - | 0,25 |
|  |  | 40 | - | 0,3 |
|  | От 100 до 500 | 9,5 | - | 0,15 |
|  |  | 12,5 | - | 0,25 |
|  |  | 40 | - | 0,3 |
|  | От 500 до 2000 | 12,5 | - | 0,25 |
|  |  | 40 | - | 0,3 |
|  | Выше 2000 | 25 | - | 0,25 |
|  |  | 40 | - | 0,3 |